Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

_________________________________________________________________________________


	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT



	Zadanie:
	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KORONOWO

	Lokalizacja:
	GMINA KORONOWO

	Inwestor:


	Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo


	SPIS TREŚCI


	Lp.
	
	Strona

	I.
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
	4

	1.
	Wstęp
	4

	1.1.
	Przedmiot specyfikacji technicznej
	4

	1.2.
	Cel opracowania specyfikacji technicznej
	4

	1.3.
	Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej
	4

	1.4.
	Ogólne wymagania dotyczące robót
	4

	2.
	Projektowane rozwiązanie techniczne
	5

	3.
	Materiały i urządzenia
	8

	3.1.
	Biologiczna oczyszczalnia ścieków
	8

	3.2.
	Pompownia ścieków surowych
	11

	3.3.
	Pompownia ścieków oczyszczonych
	12

	3.4.
	Studnia chłonna w gruncie
	12

	3.5.
	Studnia chłonna wyniesiona
	12

	3.6.
	Studzienka rozprężna
	13

	3.7.
	Studzienka kontrolna i kaskadowa
	13

	3.8.
	Przewody technologiczne
	13

	3.9.
	Wentylacja wysoka i niska
	14

	3.10.
	Materiały na podsypkę rurociągu
	14

	3.11.
	Materiały na obsypkę rurociągu
	14

	3.12.
	Beton
	14

	4.
	Sprzęt
	15

	5.
	Transport i składowanie
	15

	5.1.
	Transport rur, kształtek i armatury oraz kabli
	15

	5.2.
	Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych
	16

	5.3.
	Transport mieszanki betonowej
	16

	5.4.
	Transport urządzeń technologicznych
	16

	5.5.
	Składowanie
	17

	6.
	Wykonanie robót
	17

	6.1.
	Roboty przygotowawcze
	17

	6.2.
	Wymogi ogólne
	18

	6.2.1.
	Ochrona własności publicznej i prywatnej
	18

	6.2.2.
	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	18

	6.2.3.
	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
	18

	6.2.4.
	Ochrona i utrzymanie robót
	19

	6.3.
	Roboty ziemne
	19

	6.4.
	Roboty montażowe
	20

	6.4.1.
	Montaż urządzeń i instalacji
	20

	6.4.2.
	Montaż rurociągów i kabli podziemnych
	21

	6.5.
	Wymogi końcowe
	22

	7.
	Kontrola jakości robót
	22

	7.1
	Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót
	22

	7.2.
	Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót
	20

	7.3.
	Zakres badań przy odbiorze końcowym.
	22

	8.
	Odbiór robót
	23

	9.
	Podstawa płatności
	24

	10.
	Uwagi końcowe
	24


I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo wg dokumentacji technicznej. 
1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania budowlanego, objętych dokumentacją techniczną.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Zamawiający przekaże Wykonawcy listę mieszkańców, u których mają być zamontowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń, oczyszczalni niż wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej, przy czym ich parametry nie mogą być niższe niż podane w SIWZ oraz STWiOR. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki.  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z kartami katalogowymi proponowanych urządzeń lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany te zostały dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne  należy uzgadniać z Inwestorem i Głównym Projektantem.
2. Projektowane rozwiązanie techniczne

W celu dotrzymania warunków odprowadzenia ścieków do odbiornika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm.) niezbędna jest biologiczna oczyszczalnia ścieków. 

Prefabrykowana oczyszczalnia jest wykonana z tworzywa sztucznego polipropylen. Wszystkie procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania muszą zachodzić w zamkniętym i jednym zbiorniku oczyszczalni. Korpus oczyszczalni dla zapewnienia sztywności niezbędnej do przeniesienia naporu gruntu bez dodatkowego betonowania ścian musi być wyposażony w zewnętrzne i wewnętrzne żebra wzmacniające typu „V”. Oczyszczalnia ścieków wykonana jest w postaci pionowych, walcowych zbiorników możliwością dostępu do wszystkich komór i technologii oczyszczalni. Oczyszczalnia pracuje na zasadzie osadu czynnego wspomaganego złożem zanurzonym tzw. nośnik biomasy. Osadnik wstępny musi być wyposażony w gumową uszczelkę zapobiegającą wydobywaniu się odorów. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania ścieków wyłącznie bytowo - gospodarczych z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu odbywać się będzie przy pomocy studni chłonnej na terenie działki. Miejsce wprowadzania ścieków oczyszczonych powinno być oddzielone warstwą gruntu, co najmniej 1,5 m od najwyższego poziomu wodonośnego wód podziemnych (sposób posadowienia oczyszczalni wraz z urządzeniami towarzyszącymi w zależności od poziomu wody gruntowej oraz warunków wysokościowych terenu przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji). 

Biorąc pod uwagę lokalne warunki terenowe oraz ilość ścieków, przyjęto następujące warianty ciągów technologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków:

· Wariant I 

przyłącze kanalizacyjne → oczyszczalnia → studnia chłonna

Ścieki bytowo - gospodarcze z budynku mieszkalnego grawitacyjnie przepływają do reaktora biologicznej oczyszczalni ścieków skąd następnie, jako oczyszczone ścieki odprowadzane są również grawitacyjnie do studni chłonnej.

· Wariant II 

przyłącze kanalizacyjne → oczyszczalnia → pompownia ścieków oczyszczonych → studnia chłonna wyniesiona

Ścieki bytowo - gospodarcze z budynku mieszkalnego grawitacyjnie przepływają do reaktora biologicznej oczyszczalni ścieków, skąd następnie, jako oczyszczone ścieki przy pomocy pompowni tłoczone są do studni chłonnej wyniesionej.

· Wariant III 

przyłącze kanalizacyjne → pompownia ścieków surowych → oczyszczalnia

→ studnia chłonna

Ścieki bytowo - gospodarcze z budynku mieszkalnego grawitacyjnie przepływają do pompowni ścieków surowych, z której to tłoczone są do studzienki rozprężnej. Następnie poprzez układ grawitacyjny przepływają do wyniesionego reaktora biologicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzone zostają do studni chłonnej.

· Wariant IV 

przyłącze kanalizacyjne → oczyszczalnia → pompownia ścieków oczyszczonych →

studnia chłonna wyniesiona → przelew awaryjny do istniejącego zbiornika lub w teren zielony
Ścieki bytowo - gospodarcze z budynku mieszkalnego grawitacyjnie przepływają do reaktora biologicznej oczyszczalni ścieków, skąd następnie, jako oczyszczone ścieki przy pomocy pompowni tłoczone są do studni chłonnej wyniesionej gdzie następuje infiltracja. Ewentualny nadmiar  przelewem awaryjnym grawitacyjnie przepływają do istniejącego zbiornika lub w teren zielony.
· Wariant V
przyłącze kanalizacyjne → oczyszczalnia → studnia chłonna → przelew awaryjny do istniejącego zbiornika

Ścieki bytowo - gospodarcze z budynku mieszkalnego grawitacyjnie przepływają do reaktora biologicznej oczyszczalni ścieków skąd następnie, jako oczyszczone ścieki odprowadzane są również grawitacyjnie do studni chłonnej gdzie następuje infiltracja. Ewentualny nadmiar przelewem awaryjnym grawitacyjnie przepływają do istniejącego zbiornika
· Wariant VI

przyłącze kanalizacyjne → pompownia ścieków surowych → oczyszczalnia → pompownia ścieków oczyszczonych → studnia chłonna wyniesiona 
Ścieki bytowo - gospodarcze z budynku mieszkalnego grawitacyjnie przepływają do pompowni ścieków surowych, z której to tłoczone są do studzienki rozprężnej. Następnie poprzez układ grawitacyjny przepływają do reaktora biologicznej oczyszczalni ścieków skąd, jako oczyszczone ścieki przy pomocy pompowni tłoczone są do studni chłonnej wyniesionej. 

· Wariant VII 

przyłącze kanalizacyjne → oczyszczalnia → studnia chłonna wyniesiona

Ścieki bytowo - gospodarcze z budynku mieszkalnego grawitacyjnie przepływają do reaktora biologicznej oczyszczalni ścieków skąd następnie, jako oczyszczone ścieki odprowadzane są również grawitacyjnie do studni chłonnej wyniesionej.

· Wariant VIII
przyłącze kanalizacyjne → oczyszczalnia → studnia chłonna → przelew awaryjny do drenażu rozsączającego

Ścieki bytowo - gospodarcze z budynku mieszkalnego grawitacyjnie przepływają do reaktora biologicznej oczyszczalni ścieków skąd następnie, jako oczyszczone ścieki odprowadzane są również grawitacyjnie do studni chłonnej gdzie następuje infiltracja. Ewentualny nadmiar.  przelewem awaryjnym grawitacyjnie przepływają do drenażu rozsączającego.
· Wariant IX 

pompownia ścieków oczyszczonych →

przelew awaryjny do drenażu rozsączającego
Ewentualny nadmiar ścieków oczyszczonych przelewem awaryjnym odprowadzany będzie grawitacyjnie do drenażu rozsączającego.
· Wariant X 

pompownia ścieków oczyszczonych →

przelew awaryjny do istniejącego zbiornika
Ewentualny nadmiar ścieków oczyszczonych przelewem awaryjnym odprowadzany będzie grawitacyjnie do istniejącego zbiornika.
· Wariant XI 

przyłącza kanalizacyjne → oczyszczalnia → pompownia ścieków oczyszczonych → studnia chłonna wyniesiona

Ścieki bytowo - gospodarcze z budynków  grawitacyjnie przepływają do reaktora biologicznej oczyszczalni ścieków, skąd następnie, jako oczyszczone ścieki przy pomocy pompowni tłoczone są do studni chłonnej wyniesionej. Łączna ilość ścieków odprowadzana z budynków do jednej przydomowej oczyszczalni nie przekroczy 5m3/d.

· Wariant XII 

przyłącza kanalizacyjne → oczyszczalnia → studnia chłonna

Ścieki bytowo - gospodarcze z budynku mieszkalnego grawitacyjnie przepływają do reaktora biologicznej oczyszczalni ścieków skąd następnie, jako oczyszczone ścieki odprowadzane są również grawitacyjnie do studni chłonnej. Łączna ilość ścieków odprowadzana z budynków do jednej przydomowej oczyszczalni nie przekroczy 5m3/d.

3. Materiały i urządzenia

3.1 Biologiczna oczyszczalnia ścieków 

Oczyszczalnia jest przepływową oczyszczalnią biologiczną z  funkcją napowietrzania. Ściek kierowany jest to osadnika wstępnego skąd grawitacyjnie kierowany jest do reaktora biologicznego. Reaktor biologiczny w uzasadnionych przypadkach (np. okresowe znaczne obniżenie ilości ścieku) może być wyposażony w złoże biologiczne (nośnika biomasy)  dla  bardziej  stabilnej  pracy  oczyszczalni.  Po  przejściu  przez  reaktor  ściek kierowany jest do osadnika wtórnego w kształcie stożkowej komory gdzie następuje separacja osadu i ścieku oczyszczonego. Za pomocą pomp mamutowych (podnośników powietrznych)  osad  recyrkulowany  jest  do  reaktora  biologicznego.  Okresowo  z  reaktora odpompowywany  jest  osad  nadmierny  do  osadnika  wstępnego.  Osadnik  wstępny powinien być opróżniany co około pół roku – faktyczna potrzeba opróżniania osadnika wstępnego zależy od ilości ładunków dostarczanych do oczyszczalni. Oczyszczone ścieki w osadniku wtórnym kierowane są do koryta odpływowego za pomocą pomp mamutowych – ogranicza to znacznie możliwość przedostania się do odpływu osadu flotującego (pływającego). Oczyszczalnia ma bardzo prostą budowę co znaczenie ułatwia jej obsługę przez niewykwalifikowany personel. 

Schemat technologiczny i funkcyjny oczyszczalni :

[image: image1.png]IR

[ e J—




[image: image2.png]Schemat funkeyjny

[ —
0 Preseest s
[ —
[C—




Materiał korpusu oczyszczalni : 

Wszystkie procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania muszą zachodzić w zamkniętym i jednym zbiorniku oczyszczalni. Korpus oczyszczalni dla zapewnienia sztywności niezbędnej do przeniesienia naporu gruntu bez dodatkowego betonowania ścian musi być wyposażony w zewnętrzne i wewnętrzne żebra wzmacniające typu „V”. Oczyszczalnia ścieków wykonana jest w postaci pionowych, walcowych zbiorników możliwością dostępu do wszystkich komór i technologii oczyszczalni. Oczyszczalnia pracuje na zasadzie osadu czynnego wspomaganego złożem zanurzonym tzw. nośnik biomasy. Osadnik wstępny musi być wyposażony w gumową uszczelkę zapobiegającą wydobywaniu się odorów. Biologiczna oczyszczalnia ścieków przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania ścieków wyłącznie bytowo - gospodarczych z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu. Recyrkulacja osadu nadmiernego, recyrkulacja wewnętrzna i odprowadzenie oczyszczonej wody musi się odbywać za pomocą pomp mamutowych (podnośników powietrznych). 

Zgodność z normami i parametry oczyszczania: 

Parametry oczyszczania udokumentowane raportem z badań zgodne z normą EN PN 12566-3 + A1:2009 muszą potwierdzić nie gorsze wartości niż : BZT5 max 11,8 mg/l i redukcja min 96,6% ; ChZT max 85 mg/l i redukcja min 85% ; zawiesina ogólna max 29,0 mg/l i redukcja min 90,3%. Dla zapewnienia jakości wykonania zbiorników osoby spawające zbiorniki oczyszczalni muszą wykazać się certyfikatami zgodnie z normami PN-EN 13100-1 oraz PN-EN 13067.

Zabrania się montowania urządzeń, gniazd zasilających i sterowników wewnątrz pompowni i oczyszczalni ścieków. Wszystkie elementy elektryczne należy zamontować w specjalnej szafce sterowniczej.

· Szafka na dmuchawę i przyłącze elektryczne

Szafka o wymiarach zewnętrznych minimalnych 400x420x270. Złożona z elementów wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego typu SMC. Musi posiadać  przygotowane miejsca do montażu konstrukcji nośnych pod aparaty elektryczne, karbowaną powierzchnię co dodatkowo wzmacnia konstrukcję, dobrym systemem wentylacji grawitacyjnej, kątem otwarcia drzwiczek o 180O . Odporność na warunki atmosferyczne - próba UV. (Np. Szafka firmy INCOBEX typ SSTN 40x42 lub inna równoważną).

· Dmuchawa napowietrzająca

Dmuchawa membranowa dla oczyszczalni do 5 RLM : max ciśnienie pracy 250 mbar  Qmax= 6,7m3/h wyjście 18 mm. (Np. dmuchawa AIRMAC typ DBMS 60 lub równoważne).

Dmuchawa membranowa dla oczyszczalni do 10 RLM : max ciśnienie pracy 250 mbar Qmax= 8,4m3/h. (Np. dmuchawa AIRMAC typ DBMX 80 lub równoważne).


· Sterowanie pracą dmuchawy oraz zabezpieczenia elektryczne 

W przypadku małego napływu ścieku do oczyszczalni konieczne jest ograniczenie pracy dmuchawy. W szafce na dmuchawę należy zainstalować sterownik zegarowy z możliwością regulacji czasu pracy lub postoju dmuchawy maksimum 15 min. Zarówno dmuchawa napowietrzająca jak i pompa musi zostac zabezpieczona bezpiecznikiem B10, który należy umieścićna szynie w szafce na dmuchawę.

·  Zestaw do czyszczenia i prac eksploatacyjnych – do każdej oczyszczalni należy dostarczyć zestaw do czyszczenia i eksploatacji oczyszczalni, w skład którego wchodzą : szczotka na długim kiju, czerpak na długim kiju – do poboru osadu czynnego i oczyszczonego ścieku, naczynie przezroczyste do przeprowadzania prób sedymentacyjnych.

3.2 Pompownia ścieków surowych

Pompownia składa się ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne połączenie rury gładkiej z tworzywa sztucznego ( 800mm z dnem z PP. Wewnątrz zbiornika zamontowana jest instalacja tłoczna z armaturą oraz pompa zatapialna. Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur PE 50mm. Pompownia wyposażona jest w wyłączniki pływakowe, sterujące pracą pompy oraz szafkę zasilająco-sterującą. Do pompowni dołączone są elementy do wykonania instalacji wentylacyjnej w postaci kominka wywiewnego oraz do wykonania wyjścia kabli elektrycznych ze zbiornika. Pompownia wyposażona jest w pompę typu vortex o Q max 340 l/min ; H max  12 m z wolnym przelotem min. 35 mm o mocy 550 W. Zasilanie 230 V.   
3.3 Pompownia ścieków oczyszczonych

Pompownia składa się ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne połączenie rury gładkiej z tworzywa sztucznego ( 600mm z dnem z PP. Wewnątrz zbiornika zamontowana jest instalacja tłoczna z rur PE 40 z armaturą oraz pompa zatapialna. Pompownia wyposażona jest w wyłączniki pływakowe sterujące pracą pompy oraz szafkę zasilająco-sterującą. Do pompowni dołączone są elementy do wykonania instalacji wentylacyjnej w postaci kominka wywiewnego oraz do wykonania wyjścia kabli elektrycznych ze zbiornika. Pompownia wyposażona jest w pompę typu o Q max 170 l/min ; H max  8 m z wolnym przelotem min. 32 mm o mocy 250 W. Zasilanie 230V.
3.4 Studnia chłonna w gruncie

Studnia chłonna wykonana jest z kręgów betonowych lub z tworzywa sztucznego (1200mm / 1500mm z płytą posiadającą właz (600mm. Wypełnienie studni chłonnej stanowi żwir płukany 16/32mm oddzielony od gruntu rodzimego geowłókniną. Zasyp wokół studni wykonany z gruntu rodzimego oddzielony od warstwy filtracyjnej folią PEHD chroniącą tę warstwę przed wodami opadowymi. W ścianie studni wykonano otwór osadzając w nim rurę  PVC-U 110 doprowadzającą ścieki oczyszczone do studni chłonnej. Studnię wyposażono w kominek wentylacyjny (100mm wyniesiony 0,5m ponad pokrywę. 
Minimalna objętość żwiru płukanego dla studni (1200mm wynosi : 4,0m3

Minimalna objętość piasku dla studni (1200mm wynosi : 4,0m3
Minimalna objętość żwiru płukanego dla studni (1500mm wynosi : 6,0m3

Minimalna objętość piasku dla studni (1500mm wynosi : 7,5m3
3.5 Studnia chłonna wyniesiona

Studnia chłonna wyniesiona ponad teren wykonana jest z kręgów betonowych lub z tworzywa sztucznego (1200mm/1500mm z płytą posiadającą właz (600mm. Wypełnienie studni chłonnej stanowi żwir płukany16/32mm oddzielony od gruntu rodzimego geowłókniną. Nasyp wokół studni wykonany z gruntu rodzimego z wykopu oddzielony od warstwy filtracyjnej folią PEHD chroniącą tę warstwę przed wodami opadowymi. W ścianie studni 0,1m ponad terenem wykonane odprowadzenie w teren zielony nadmiaru ścieków oczyszczonych rurociągiem z PVC-U 110 przez umocnioną skarpę nasypu. Rurociąg zabezpieczony kratą z prętów przed gryzoniami. Studnia wyposażona w kominek wentylacyjny (100mm wyniesiony 0,5m ponad pokrywę. Skarpy studni chłonnej wyniesionej zabezpieczyć przed rozmyciem poprzez obsianie trawą. Nachylenie skarp wynosi 1:1.
Minimalna objętość żwiru płukanego dla studni (1200mm wynosi : 4,0m3

Minimalna objętość piasku dla studni (1200mm wynosi : 4,0m3
Minimalna objętość żwiru płukanego dla studni (1500mm wynosi : 6,0m3

Minimalna objętość piasku dla studni (1500mm wynosi : 7,5m3
3.6 Studzienka rozprężna

Studzienki rozprężne są elementem składowym sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej i ewentualnie ciśnieniowej. Studzienki rozprężne s ą lokalizowane na wylocie przewodów tłocznych do oczyszczalni. Projektowana studzienka o  śr. 315mm posiada króciec do podłączenia przewodu tłocznego, zakończony w komorze kolanem z wylotem w kierunku dna. Komora przedzielona jest przegrodą z płyty z tworzywa sztucznego, zapewniającą skierowanie  ścieków i ochronę komory przed rozbryzgiem oraz wyhamowanie prędkości napływających ścieków.  
3.7 Studzienka kontrolna i kaskadowa

Studzienki kontrolne i kaskadowe buduje się jako: połączeniowe i przelotowe, należy je wykonać o średnicy 315mm, standardowo z pokryw ą z tworzywa sztucznego lub z włazem  żeliwnym w terenie przejazdowym.
3.8 Przewody technologiczne 
Przewód kanalizacyjny doprowadzający ścieki surowe do oczyszczalni oraz przewód odprowadzający ścieki oczyszczone zaprojektowano z rur o ściance litej SN8 odpowiednio 160 i 110mm, spadek minimalny określa się na 2,0-2,5 %. Minimalne przykrycie przewodu określa się na 0,6m. 

Rurociąg tłoczny ścieków surowych wykonać z rur PE 50. Rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych wykonać z rur PE 40.
W terenie przeznaczonym do ruchu samochodowego zabezpieczyć przewody rurami osłonowymi.

Istnieje możliwość zmiany średnicy rury po uprzedniej akceptacji projektanta prowadzącego nadzór autorski.


3.9 Wentylacja wysoka i niska

Odpowietrzenie elementów oczyszczalni będzie odbywało się poprzez piony kanalizacji sanitarnej wewnętrznej. W przypadku braku istnienia pionów kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać odpowietrzenie elementów oczyszczalni poprzez budowę pionów wentylacji wysokiej przy budynku lub wewnątrz. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu, co najmniej 60 cm powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV (110 mm. Zastosować końcówkę wywiewną.

Jako wentylację niską należy zastosować kominek napowietrzający połączony z króćcem wentylacyjnym przy wylocie ścieków z oczyszczalni. Przy czym wentylację niską można stosować tylko w przypadku posadowienia reaktora biologicznego w odległości większej niż 5m od okien i drzwi budynku mieszkalnego, w przeciwnym razie należy zastosować wentylację wysoką.

3.10. Materiały na podsypkę rurociągu

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. Grubość podsypki: 15 cm.
3.11. Materiały na obsypkę rurociągu

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociągu. Należy wykonać ją materiałem identycznym, co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg odnośnych normatywów. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. Na projektowanych odcinkach o przykryciu poniżej 1,4m należy zastosować ocieplenie rur warstwą 20-30 cm żużlu i zabezpieczyć (żużel przykryć od góry) na szerokości wykopu papą izolacyjną.
3.12. Beton

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-206-1.

W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych tzn. występowania kurzawki zbiornik oczyszczalni należy stabilizować chudym betonem – ok. 30 cm warstwa wokół zbiornika. 
UWAGA!

Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń, oczyszczalni niż wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej, przy czym ich parametry nie mogą być niższe niż podane w STWiOR. Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany te zostały dokonane. 

Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z Inwestorem i Głównym Projektantem.
4. Sprzęt
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to:

- koparki,

- żurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzęt do zagęszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyładowcze,

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
5. Transport i składowanie
5.1. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy cokołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1m i w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.

Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
5.2. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.
5.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi.
5.4. Transport urządzeń technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. Załadunek i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności z wykorzystaniem uchwytów transportowych. Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki. Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz BHP.
5.5. Składowanie

Rury z tworzyw sztucznych dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki powinny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Rury powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian końcówkami - kielichami. Zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu należy używać pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać rur stalowych. Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwag, by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. Studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Kruszywa i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.
.
6. Wykonanie robót
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych uzgodnień z użytkownikami. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi i uzgodnić sposób jego zabezpieczenia. Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego oraz powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. 
6.2. Wymogi ogólne

6.2.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
6.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadniane kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- możliwości powstania pożaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót.
6.2.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
6.2.4. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego.
6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02 – Przewody podziemne, roboty ziemne oraz PN-68/B-06050- roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodna przestrzeń na pracę ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie, zgłaszając przed przystąpieniem do robót u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami. Przed ułożeniem kanałów w dnie wykopu należy wykonać posypkę piaskową grubości 15cm. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy przewidzieć pompowanie wody z wykopów za pomocą przenośnego pompy zatapialnej.
6.4. Roboty montażowe

6.4.1. Montaż urządzeń i instalacji.

· Zbiornik powinien być montowany pod powierzchnią terenu na głębokości wynikającej z zagłębienia wylotu kanalizacji z budynku i zaprojektowanego spadku,
· Osadzenie zbiornika w przeciętnych warunkach nie wymaga fundamentów, a prace budowlane polegają na wy​konaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z gabarytami dobranej oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki piaskiem pozbawionym ostrych kamieni,

· Wykop pod osadnik można wykonać ręcznie lub mechanicznie (koparka, koparko-ładowarka), w wyznaczo​nych wcześniej miejscach, korzystając z wymiarów określonych w projekcie zagospodarowania,

· Osadzenia zbiornika w wykopie należy dokonać ręcznie bądź mechanicznie. Druga metoda osadzania zbior​nika polega najczęściej na zamocowaniu go taśmami do łyżki koparki i regulowaniu precyzyjnego położenia ręcznie. Po osadzeniu zbiornika należy dokonać obsypania zbiornika gruntem rodzimym lub mieszanką z pia​sku i cementu,

· W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i posadowienia oczyszczalni z tworzyw sztucznych, wska​zane jest wykonanie dodatkowego mocowania nazywanego kotwieniem. W związku z tym, że w przypadku wysokich wód gruntowych gleba jest czasami bardzo niestabilna, stosuje się specjalne betonowe płyty, do których przymocowuje się osadniki. Kotwienie osadnika odbywa się za pomocą pasów wykonanych z tworzywa sztucznego o dużej odporności na niekorzystne czynniki (głównie temperatura i wilgoć), do specjal​nych haków zamontowanych w płycie. Istotą zabiegu jest zabezpieczenie zbiornika przed wyparciem z gruntu na powierzchnię. Zagrożenie takie ma miejsce w momencie wypompowywania osadów z oczyszczalni, gdy użytkownik zapomina o jego dociążeniu poprzez dolanie zwykłej wody z kranu do minimum 2/3 pojemności całkowitej, a najlepiej do jego pełnej objętości,

· Montując oczyszczalnię pod terenem przejezdnym nad oczyszczalnią wylewana jest płyta żelbetowa o grubości 200mm zbrojona (rekomendowana szerokość > 150% powierzchni urządzenia), rozdzielająca ciężar transportu od oczyszczalni,

· Oczyszczalnie należy montować możliwie jak najbliżej domu, przy odległościach powyżej 10m istnieje ry​zyko wychładzania ścieków i odkładania się na ściankach rur kanalizacyjnych tłuszczu. Efektem tego mogą być nieprzyjemne zapachy, zmniejszenie przekroju rury, zmniejszenie sprawności, oraz ogólnej efektywności oczyszczania,

· Kolejnym elementem związanym z osadzeniem zbiornika jest podłączenie rurą kanalizacyjną do istniejącej instalacji kanalizacji wewnętrznej. Do prawidłowo zamontowanego zbiornika podłącza się kanalizację we​wnętrzną rurą kanalizacyjną o tej samej średnicy. Średnica rury wlotowej do zbiornika może różnić się od średnicy rur kanalizacji wewnętrznej. Najczęściej stosowanymi średnicami rur wlotowych są: PVC DZ110mm i PVC DZ160mm. Jeśli rura kanalizacyjna jest wyprowadzona z domu na małej głębokości można zastosować grawitacyjny spływ ścieków, w innych przypadkach np. domy podpiwniczone, w których znajdują się kuchnie, łazienki, koniecznym staje się montaż przepompowni,

· W przypadku przyłącza kanalizacyjnego, które zagłębione jest na więcej niż 0,8m ppt stosuje się dodatkowo nadbudowy podwyższające,

· Przy montażu instalacji należy stosować spadki zalecane przez producenta urządzeń. Zalece​nia ogólne w przypadku połączenia oczyszczalni z kanalizacją wewnętrzną to spadek na poziomie ok. 2 %,

· Po montażu należy sprawdzić czy następuje właściwy przepływ powietrza na odcinku od kominka wentylacyj​nego oczyszczalni do wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad dach budynku.

6.4.2. Montaż rurociągów i kabli podziemnych

· Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń (np. przy pomocy talku). Przed montażem należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem.

· Przy opuszczaniu przewodów na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur leżących należy zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia minimalnego promienia wygięcia.

· Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków. Układanie odcinka kanału powinna odbywać się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku nie powinna przekraczać 0,01 m.

· Montaż studzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z wytycznymi budowlano - konstrukcyjnymi producenta.
6.5. Wymogi końcowe

Po zakończeniu robót montażowych oczyszczalni należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą celem zainwentaryzowania urządzeń.
7. Kontrola jakości robót
7.1. Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów.
7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu BHP.

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,

Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,

Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału,

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału,

Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociągu.
7.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych. Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń. Oczyszczone ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu MŚ z dn. 24.07. 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
8. Odbiór robót
Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. Rozróżnia się: 

Odbiory częściowe, Odbiór końcowy.

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających lub elementów, które podlegają zakryciu i np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi i kable układane w wykopach itp. 

Odbiory częściowe mogą też być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót stanowiących zamkniętą całość.

Odbiór częściowy polega też na sprawdzeniu zgodności z dokumentami i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń, armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania połączeń, jakości zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie innymi wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość mocowań przewodów.

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu niepodlegającej zmianie powierzchni terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

Dokumentacja projektowa z ewentualnie naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian powodujących, że projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja powykonawcza. 

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych elementów i zamontowanych urządzeń, protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład instalacji i sieci, inwentaryzacja geodezyjna obiektów wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

Zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i odstępstw od tej dokumentacji. Protokół z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. 

Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być one potwierdzone właściwymi protokołami.

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakość wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
10. Uwagi końcowe
Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizację wpływ warunków atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę /poza katastrofami/. Umowa nie przewiduje zmian cen. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi:
Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia rozpoczęcia robót aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego.

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - obciąża wykonawcę. Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu.
Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawni się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin.

W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad.

Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności odbioru. Jeżeli zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji/użytkowania/ - bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji /użytkowania/.

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zastały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem.

Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym zakresie.

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej są przedmiary robót dla każdej oczyszczalni.

PAGE  
_________________________________________________________________________________

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koronowo
 




3

